#### 附件：锅炉补给水系统升级项目主要设备清单

以下表格为项目主要设备清单，清单内容不包含所有的设备仪器，仅提供参考。完整的清单需供应商根据现场情况和确定的设计图纸列出。

1.工艺设备清单

| - 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级反渗透水箱 | 利旧 |  |  |  | 用原超滤水箱 |
|  | 二级RO给水泵 | Q=371m3/h，H=30m | 2 | 台 | SS 316L | 南方泵业/上海凯泉/镇江长凯/大连双龙/江苏优耐或等同 |
|  | 二级RO 保安过滤器 | 出力：371m3/h/台 | 2 | 台 | SS 304 |  |
| - 3.1 | 配套滤芯 | 折叠滤芯，40"5μm | 26 | 支 | PP | GRAVER/PALL/科纳普/海泰克或等同 |
|  | 二级 反渗透高压泵 | Q=371m3/h H=130m,含变频器 | 2 | 台 | SS 316L | 赛莱默/滨特尔/格兰 富/苏尔寿或等同 |
|  | 二级反渗透装置 | 单套平均出力：333m3/h；回收率:90%， 设计通量≤31 L/m2·h | 2 | 套 | 组合 |  |
| - 5.1 | 反渗透膜元件 | 有效面积37㎡，抗污染聚酰胺复合膜 | 624 | 支 | 聚酰胺 | 甲供 |
| - 5.2 | 压力容器 | 6芯膜壳35:17排列，工作压力300PSI 壳体材料为FRP，头部范围材料为316SS | 104 | 支 | FRP | 乐普/滨特尔/唯赛勃或等同 |
| - 5.3 | 本体机架 | 与系统对应 | 2 | 台 | 碳钢防腐 |  |
|  | RO浓水箱 | V=350m3，Ø=7.2m，H=9.1m | 1 | 台 | SS 304 |  |
|  | 二级RO冲洗水泵 | Q=250m3/h，H=30m | 1 | 台 | SS 304 | 业主提供 |
|  | 管道混合器 | DN450 | 1 | 个 | 钢衬胶 |  |

2.自动阀门清单

| - 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电动慢开阀 | DN250 PN16 | 阀体铸铁、阀板尼龙、阀座EPDM | 2 | 个 | RO进水阀 | 执行机构采用温州瑞基、重庆川仪、南京科远或等同品牌 |
|  | 气动蝶阀 | DN200 PN16 | 阀体铸铁、阀板尼龙、阀座EPDM | 2 | 个 | 冲洗进水阀 | 德国盖米、美国Fisher Rosement、日本SMC或等同 |
|  | 气动蝶阀 | DN150 PN16 | 阀体铸铁、阀板尼龙、阀座EPDM | 2 | 个 | 冲洗排放阀 | 德国盖米、美国Fisher Rosement、日本SMC或等同 |
|  | 气动蝶阀 | DN250 PN10 | 阀体铸铁、阀板尼龙、阀座EPDM | 2 | 个 | 产水阀 | 德国盖米、美国Fisher Rosement、日本SMC或等同 |
|  | 气动蝶阀 | DN250 PN10 | 阀体铸铁、阀板尼龙、阀座EPDM | 2 | 个 | 不合格产水侧排放阀 | 德国盖米、美国Fisher Rosement、日本SMC或等同 |

3.手动阀门清单

| - 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手动蝶阀 | DN300 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | RO给水泵进水阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | Q235法兰可曲挠橡胶接头 | DN300 PN10 | Q235法兰/橡胶 | 2 | 只 | RO给水泵进水软连接 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN300 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 3 | 只 | RO给水泵出水阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 止回阀 | DN300 PN10 | 阀板SS 304 | 2 | 只 | 给水泵出口止回阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 取样阀 | DN8 PN10 | UPVC | 1 | 只 | 给水泵出口取样阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN300 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 高压泵保安滤器进水阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN300 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 高压泵保安滤器出水阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 止回阀 | DN200 PN16 | 阀板SS 304 | 2 | 只 | 高压泵出口止回阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 截止阀 | DN200 PN16 | SS 304 | 2 | 只 | 高压泵出口截止阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN200 PN16 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 一段清洗进水阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN200 PN16 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 一段清洗回流阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN150 PN16 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 二段清洗进水阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN150 PN16 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 二段清洗回流阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN65 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 产水侧清洗回流阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 截止阀 | DN80 PN16 | SS 304 | 2 | 只 | 浓水阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 止回阀 | DN80 PN16 | 阀板SS 304 | 2 | 只 | 浓水止回阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN250 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 2 | 只 | 产水手动阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 止回阀 | DN250 PN10 | 阀板SS 304 | 2 | 只 | 产水止回阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 取样阀 | DN8 PN10 | UPVC | 86 | 只 | 系统取样 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN400 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 1 | 只 | 浓水RO进水箱水箱出口阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | Q235法兰可曲挠橡胶接头 | DN400 PN10 | Q235法兰/橡胶 | 1 | 只 | 浓水RO进水箱水箱出口软连接 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN150 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 1 | 只 | 浓水RO进水箱水箱排污阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动球阀 | DN25 PN10 | S30408 | 2 | 只 | 浓水RO进水箱磁翻板液位计隔离阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN200 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 1 | 只 | 与现有冲洗并联备用 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN200 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 1 | 只 | 循环阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 | DN300 PN10 | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 1 | 只 | EDI进水备用阀 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 背压阀 | DN15 PN10 |  | 2 | 只 | 加碱管道 |  |
|  | 手动球阀 | DN15 PN10 | UPVC | 4 | 只 | 加碱管道 |  |
|  | 手动球阀 | DN25 PN10 | UPVC | 22 | 只 | 压力表及仪表隔离阀 |  |
|  | 手动蝶阀 |  | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 1 | 只 | 冲洗水泵进水 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 手动蝶阀 |  | 阀体铸铁、阀板球铁镀尼龙、阀座EPDM | 1 | 只 | 冲洗水泵进水 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |
|  | 止回阀 |  | S30408 | 1 | 只 | 冲洗水泵出水 | 中核苏阀/上阀五厂或等同 |

4.主要仪表清单

| - 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 参考品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电阻 | PT100，0-100℃ | 1 | 个 | 二级RO增压水泵 | 安徽天康/上自仪/重庆川仪 |
|  | 电导率仪 | 0-500μS/cm，4～20mA输出 | 1 | 个 | 二级RO增压水泵 | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | 电导率仪 | 0-100μS/cm，4～20mA输出 | 2 | 个 | 二级反渗透装置 | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | pH仪 | 0-14pH，4～20mA信号输出 | 1 | 个 | 二级RO增压水泵 | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | ORP仪 | 量程：-300-+300；4～20mA输出 | 1 | 个 | 二级RO增压水泵 | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | 压力变送器 | 0-0.6MPa，4～20mA输出 | 2 | 个 | 二级RO保安过滤器 | Rosemount/横河川仪/西门子 |
|  | 压力变送器 | 0-0.6MPa，4～20mA输出 | 2 | 个 | 二级RO保安过滤器 | Rosemount/横河川仪/西门子 |
|  | 压力变送器 | 0-1.6MPa，4～20mA输出 | 2 | 个 | 二级反渗透装置 | Rosemount/横河川仪/西门子 |
|  | 压力变送器 | 0-1.6MPa，4～20mA信号输出 | 2 | 个 | 二级反渗透装置 | Rosemount/横河川仪 |
|  | 压力变送器 | 0-0.4MPa，4～20mA信号输出 | 2 | 个 | 二级反渗透装置 | Rosemount/横河川仪 |
|  | 压力变送器 | 0-1.6MPa，4～20mA信号输出 | 2 | 个 | 二级反渗透装置 | Rosemount/横河川仪 |
|  | 就地压力表 | 不锈钢耐振Y-100型压力表，精度应为1.5级，压力表应有防湿和防水护罩，外壳应为不锈钢 | 16 | 个 | 二级RO增压水泵出口，高压泵进口，RO进水、段间、浓水、产水压力表，保安过滤器进出口 | 安徽天康/上自仪/重庆川仪 |
|  | 磁翻板液位计 | 0～10000mm，就地显示 | 1 | 个 | RO浓水箱 |  |
|  | 超声波液位计 | 4～20mA远传信号装置，高低液位报警 | 1 | 只 | 浓水RO进水箱液位 | E+H/西门子/VEGA |
|  | 在线硅表 | 水中二氧化硅含量在30mg/L以内（目前主要12～18mg/L之间） | 1 | 个 | UF进水、一级RO进水母管、#1浓反产水和#2浓反产水共用1套（4通道） | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | 在线硅表 | 水中二氧化硅含量在2000μg/L以内（目前在1500μg/L以内，增加二级RO后，主要在100～500μg/L之间） | 1 | 个 | #1～#2二级反渗透产水管、EDI进水母管（3通道） | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | 在线硅表 | 水中二氧化硅含量在5000μg/L以内（目前在1500μg/L以内） | 1 | 个 | #1～#4一级反渗透产水管、二级RO进水母管，共用1套（5通道） | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | 在线硅表 | 水中二氧化硅含量在200mg/L以内（目前主要50-110mg/L之间） | 1 | 个 | #1和#2浓水反渗透进水（2通道） | 北京核工业/北京华科仪/西热利华 |
|  | 孔板流量计 | 120m³/h ，4～20mA信号输出，DN125 | 1 | 个 | 现有冲洗水泵出口 | 川仪/重庆威巴/江阴神州 |
|  | 孔板流量计 | 250m³/h ，4～20mA信号输出，DN200 | 2 | 个 | 新增冲洗水泵出口 | 川仪/重庆威巴/江阴神州 |
|  | 孔板流量计 | 250m³/h ，4～20mA信号输出，DN250 | 1 | 个 | RO再循环管 | 川仪/重庆威巴/江阴神州 |
|  | 孔板流量计 | 371m³/h，4～20mA信号输出,1.6MPa | 2 | 个 | 二级反渗透装置 | 川仪/重庆威巴/江阴神州 |
|  | 孔板流量计 | 334m³/h ，4～20mA信号输出 | 2 | 个 | 二级反渗透装置 | 川仪/重庆威巴/江阴神州 |
|  | 孔板流量计 | 371m³/h ，4～20mA信号输出 | 1 | 个 | 一级反渗透产水至二级反渗透水箱的管道 | 川仪/重庆威巴/江阴神州 |
|  | 电磁流量计 | 37m³/h，4～20mA信号输出 | 2 | 个 | 二级反渗透浓水管 | E+H/西门子/ROSEMOUNT/ABB/艾默生/科隆 |

5.电气设备清单

| - 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DCS系统 | 供方提供IO点表，供方负责DCS供货及组态；供方负责DCS系统的编程调试，DCS卡件配置和附属电缆满足现场需求 | 1 | 面 | 浙江中控 |
|  | 现场变频柜 | 1800*800*450，材质316L 业主提供电源接入点，供方负责现场控制柜及附属动力、控制等电缆的供货及安装 | 2 | 面 |  |
|  | 现场控制柜 | 1000*600*350，材质316L 业主提供电源接入点，供方负责现场控制柜及附属动力、控制等电缆的供货及安装 | 1 | 面 |  |
|  | 变频器 | 0.4KV/200KW | 2 | 台 | ABB/西门子 |
|  | 变频器 | 0.4KV/37KW | 1 | 台 | ABB/西门子 |
|  | 现场电磁阀箱 | 800*600*300，材质316L，含电磁阀 | 2 | 面 |  |
|  | 现场电缆及桥架 | 现场就地柜至现场电缆及桥架 | 1 | 批 | 江苏中煤/无锡江南/江苏远东/浙江正泰 |
|  | 现场管道及附件 | 现场管道及附件 | 1 | 批 |  |
|  | 安装辅材 | 穿线管，气管管，铜鼻等 | 1 | 批 |  |
|  | 调试 | 调试 | 1 | 批 |  |